附件1：技术要求

| - 序号 | - 参数类别 | - 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 适用气体 | - 天然气 |
| - 2 | - 传感器类型 | - TDLAS激光传感器 |
| - 3 | - 采样方式 | - 自然扩散 |
| - 4 | - 报警设定值 | - 10%LEL |
| - 5 | - 测量范围（量程） | - 0~100%LEL |
| - 6 | - 响应时间 | - ≤30s 自动恢复 |
| - 7 | - 报警方式 | - 声、光报警，报警音量70dBA~115dBA |
| - 8 | - 显示方式 | - 指示灯 |
| - 9 | - 工作电压 | - 市电AC220V±15%（50Hz），功耗≤2W |
| - 10 | - 工作温度 | - -10℃~55℃，储存温度：-25℃~55℃，工作湿度：≤93%RH，无结露 |
| - 11 | - 输出信号 | - 无源开关量 |
| - 12 | - 防护等级 | - ≥IP51 |
| - 13 | - 自检功能 | - 具备自检 |
| - 14 | - 传感器寿命 | - 不低于10年 |
| - 15 | - 外壳材质 | - 外壳应采用不燃或难燃材料制造（氧指数大于27）或阻燃等级V-0级 |